ProTNS-B25/4  技术参数

| 额定电压（最大持续运行电压） | UC | 385V~ |
| --- | --- | --- |
| 标称放电电流（8/20μS） | isn | 25KA |
| 最大放电电流（8/20μS） | imax | 60KA |
| 电压保护级别 | Up | ≤2kV |
| 响应时间 | tA | ≤25ns |
| 串联空气开关（或最大后备保险丝短路抗击能力） | ie | 63A（25KA/50Hz） |
| 功能提醒 |  | 窗口显示（蓝色正常，红色失效） |
| 工作温区 | θ | -40℃…+80℃ |
| 安装导体截面 |  | 6—35mm² |
| 安装宽度 |  | 4个标准模块 |
| 外壳材料及防火等级 |  | 热塑性材料; UL94- V0级 |
| 测试依据 |  | IEC 61643-1：1998-02 |
| 基本原理电路图 | 安装接线图 |  |
|  | 安装于LPZ0A-1区界面，防止低压设备受到浪涌和直接雷击的破坏。通常安装在建筑物配电屏、配电房等进线低压主配电柜处。 |  |

感谢您使用本产品，深圳市恒安达电子技术有限公司为您提供完善的技术支持与售后服务，您可通过下方提供的任一渠道获得各种方式的技术支持与更多信息。

深圳市恒安达电子技术有限公司

的　　　 Shenzhen Ever-Safe Electronics Technology Co.,Ltd

Fax：0755-88260020    Tel：0755-88260030

Add：深圳市福田区竹子林四路盛景国际一栋一单元19B

Http://www.had.com.cn    E-mail:had@had.com.cn